Данный диск содержит Программное Обеспечение (далее ПО)

"Тромбон - ПУ-8-ПО" версий 2.07 и 2.08.
ПО версии 2.07 предназначено для работы с приборами управления Тромбон – ПУ-8 с датой выпуска до 1 декабря 2012 года. Для работы с приборами управления с более поздней датой выпуска предназначено ПО версии 2.08.
Стыковка прибора «Тромбон ПУ-8» с компьютером выполняется по интерфейсу RS485 при помощи преобразователь интерфейсов USB/RS485 или RS232/RS485.

При использовании USB интерфейса рекомендуются преобразователи «Овен АС4».

Ссылка на сайт производителя: http://www.owen.ru 

На диске находится три папки с файлами:

«AC4_Driver», V2.07, V2.08 и файл «Read me.doc» с описанием программного пакета. Описание Папок:
Папка «AC4_Driver» содержит драйвер для преобразователя интерфейса «Овен АС4».

Папки «V2.07» и «V2.08» содержат программное обеспечение соответствующих версий.

В каждой из этих папок находится 2 папки с программным обеспечением в разных комплектациях: «Клиентский терминал» и «Полный пакет».
Папка «Клиентский терминал» содержит упрощенную версию программного обеспечения. Данное ПО предназначено для:

1. Программирования алгоритма работы прибора «Тромбон – ПУ-8» при инсталляции системы оповещения на объекте;

2. Сохранения внесенных настроек алгоритма работы в файл для последующей загрузки в этот же или другие приборы управления.

3. Дистанционного контроля за состоянием прибора управления. ПО контролирует:
a. режим работы прибора управления;

b. состояние входов тревоги и входа МЧС;

c. исправность линий связи;

d. наличие питания 220В и состояние аккумуляторной батареи;

e. состояние всех реле прибора управления.

4. Дистанционного управления прибором. ПО обеспечивает:
a. передачу на прибор команды о возгорании в конкретной зоне;

b. передачу команды на запуск оповещения «МЧС» с трансляцией во все зоны сигналов, поступающих на вход МЧС;

c. передача команды «Экстренный запуск» с трансляцией во все зоны сигналов сирены;

d. передачу команды «Сброс» для перевода прибора в дежурный режим;

e. включение/выключение режима звукового вещания в конкретные зоны с трансляцией в выбранные зоны сигналов, поступающих на линейный вход прибора.
Папка «Полный пакет» содержит полную версию программного обеспечения для работы с прибором управления «Тромбон – ПУ-8». Полная версия ПО предназначена для монтажных организаций, имеющих в своем штате специально обученных сотрудников.

В дополнение к возможностям программы «Клиентский терминал» полная версия ПО позволяет выполнить тонкую настройку прибора управления, включая настройку чувствительности входов и системы контроля исправности линий связи, калибровку порогов исправности аккумулятора, наличие напряжения 220В, регулировку уровня звука для каждого режима работы прибора отдельно,  и т.д.

Работа с Программным обеспечением «Тромбон – ПУ-8-ПО» версий 2.07 и 2.08.

Для работы с программным обеспечением необходимо:

1. Подключить к компьютеру преобразователь интерфейсов и выполнить установку драйвера производителя.

2. Скопировать на диск компьютера два файла из папки с программным обеспечением. 

3. Подключить к преобразователю интерфейсов прибор управления. Схема подключения приведена в инструкции по эксплуатации на прибор.

4. Включить прибор управления.

5. Запустит файл «trombon.exe».

6. В открывшемся окне программы через меню «Интерфейс»\ «Com порт» выполнить настройки подключения:
a. Установить номер порта;

b. Выставить параметры передачи: скорость 19600, четность – нет, стоповые биты – 2.

7. Убедится в наличии связи с прибором управления: На закладке «Master (F340)», в нижнем левом углу окна в графе «Опрос» не должно появляться сообщений об ошибке (они выделяются красным цветом).

8. При наличии связи, через меню «Файл» можно сохранить настройки системы.
Основная закладка для настройки алгоритма работы прибора (показаны типовые заводские установки).

[image: image1.png]I

if
|

8
E
@

00000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
0x0000
040000

U_cern () 0.00

Master (F340) | Save_1 (340) | Save_2 F310) | Siave_3 (F310)| Vipaonese | Zarpyara |

-Agpec Konmponnepa
e D Verepeanonpoca: [55 | “T0wcex
Hosstamec: [0 @ Hex  Decimal
- Bpews onoseues
cac 15 N G0 90 120 20 480 ~
on nepcorana: cec e
‘Zori nogsierHof oNacHoCTH: cCc & CCCCoC
[ Fucop s cnemcuienn N Sores onoseuen
Acverie | T soret 12 3 45 6 7 8
esoe.
=or | omnepooaa | 0 C C C 00 C @
1| som G 66 &6 6 & @
P2 | [oeeuewod L R O
73 cceE e & @
w4 ccc e e 6@
75 ceccce 6@
7 cecc e e
w7 cecccecce @
] cecccecc @
1| Ocranese 666 &6 6 & @
2 | 66 666 6@
3 666 &6 6 & @
4 666 &6 6 & @
5 666 &6 6 & @
5 666 &6 6 & @
7 666 &6 6 & @
s G 66 &6 & & @





Сообщение об ошибке связи
Закладка для управления прибором.

[image: image2.png]B TPoMEOH-NVE

Daiin_ Kowanae:  nepdpeiic

Cocrosrue TPOMBOH-1Y8:
N/Onucare fura averve
Tpesomie sxosi:
Tpesora 1: o
Tpesora 2: o
Tpesora 3: o
Tpesora 4 o
Tpesora ¢ o
Tpesora: o
Tpesora 7: o
Tpesoras: o
mac o
‘3syxosoi sxon: omamosen
Pene youvTens 220V: o
Pene yommens o
Pene 3syKosei Bux0R0S:
Y o
3oy o
3y o
3oy o
3yst o
Sasere vHEpHTE X KaHATOS
N2 (Orvcarune) foat _[DEC__[rEX
‘3syxosoi suxon 1 o 0:0000
3syxosoi suxon 2 o 0:0000
3syxosoi suxon 3 o 0:0000
3syxosoi suxon 4 o 0:0000
3syxos0i suxon 5 o 0:0000
3syxos0i Buxon o 0:0000
3syxosoi suxon 7 o 0:0000
3syxosoi suxon 8 o 0:0000
U_ce () 0.00 o 0x0000
Coerosoiisenon 1 o 0:0000
Coetosoiiseon 2 o 0:0000
Coetosoiisenon 3 o 0:0000
Coetosoiiseon 4 o 0:0000
Coetosoiiseon 5 o 0:0000

Mester (F340)| Save_1 (340)| Save_2F310)| Siave_3 (F310) Ypaoneswe | 3arpyara |
- Vipasnere TpeBoxsm Bx0gMA
T2 3 4 5 & 7 8
= [x] ] [x] [x] [¥] [x] [
Yeranonim
- Vrpasnerue Toarcnamen
T2 3 4 s & 7 8
o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o
Yeranonim
Sccmpessa sanyox
B, e MUC Omen. pesana MUC
Cooc cucreme





Остальные закладки доступны только в полной версии программного обеспечения.
Внешний вид окон у ПО версии 2.08 аналогичен версии 2.07.

Будьте внимательны, при изменении заводских настроек прибора. Введение в прибор не корректных настроек может привести к нарушениям в алгоритме работы прибора.

При необходимости, можно сменить версию прошивки прибора с 2.07 на 2.08. Сделать это можно бесплатно, в нашем сервисном центре. Доставка приборов в сервисный центр и обратно выполняется за счет клиента.
